SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obiekt: 	Hala sportowa przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

Temat: 	Instalacje wewnętrzne:

Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja ciepła technologicznego dla celów grzewczych

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja wentylacji mechanicznej

Kotłownia

Przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Adres:	Witoszów Dolny Gm. Świdnica

Inwestor:	Gmina Świdnica

58-100 Świdnica ul. B. Głowackiego 4

Projektant:    mgr inż. Elżbieta Ogińska – Mikłasz

###### Wrocław 03. 2006

0.1. Instalacje sanitarne wewnętrzne

45332400-7	instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.p.pożarowej

45231300-7	instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

45331100-7	instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

45331200-8	instalacja wentylacji mechanicznej

45331110-0	kotłownia

0.2.Przyłącza sanitarne

45232410-9, 45232460-4, 45231112-3	przyłącze kanalizacji sanitarnej	-

45232410-9, 45232460-4, 45231112-3	przyłącze kanalizacji deszczowej

45232150-8, 45231112-3, 45232100-3	przyłącza wodociągowe		-

1.Instalacje sanitarne

Kod CPV: 45332400-7

1.1. Wstęp

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody zimnej i ppoż, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej dla hali Sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.3.

1.1.3.Zakres robót objętych SST

## Zakres stosowania ST wg wspólnego słownika zamówień CPV

45332400-7	instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.p.pożarowej

45332400-7	instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych budową wewnętrznych instalacji

1.1.3.1. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.1.3.2. Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką .

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w PB i PW lub ich opuszczać.

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego,  przypadku wykrycia błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru

i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW i ST

i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Akceptowanie użytych materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Inspekcja wytwórni

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego  wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:

współpracę i pomoc Wykonawcy wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

1.1.3.3. Wykonanie instalacji wody zimnej i ppoż. ciepłej wody użytkowej oraz

p.pożarowej

Zamontowanie rurociągów wodnych z rur miedzianych

- Montaż  armatury odcinającej

- Montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych,  natryskowych, zaworów czerpalnych ze złączką do węża

- Montaż zestawów wodomierzowych

- Montaż hydrantów ppoż. i szafek hydrantowych

Woda zimna i ciepła zostaną dostarczone do urządzeń i przyborów zamontowanych :

-w węzłach sanitarnych do - baterii umywalkowych (woda zimna i ciepła), woda zimna do płuczek ustępowych i zaworów pisuarowych

-w zespołach natryskowych przy kompleksie urządzeń sportowych na parterze i piętrze-do baterii umywalkowych i natryskowych (woda zimna i ciepła), woda zimna do płuczek ustępowych,

-w pomieszczeniach porządkowych do zaworów czerpalnych ze złączką do węża zamontowanych nad zlewem lub nad wpustami podłogowymi.

-w natryskach przy hali sportowej do baterii umywalkowych, płuczek zbiornikowych, mieszaczy przygotowujących wodę 40°C w natryskach.

Mieszacz umieszczony został w szafce zamykanej, w pokoju Instruktora. Zmieszana woda 40°C doprowadzona zostanie do zaworów natryskowych.

Źródłem centralnej wody ciepłej jest projektowana kotłownia zlokalizowana w piwnicy budynku hali sportowej.

Dla zapewnienia w przewodach cwu temperatury  w granicach 55-450C, zaprojektowana została instalacja wody cyrkulacyjnej z obiegiem pompowym.

Projektowane główne przewody rozprowadzające wodę zimną , ciepłą i cyrkulacyjną ułożone zostaną na poziomie parteru pod stropem antresoli obok siebie na wspólnym wsporniku  z przewodami c.o. i c.t. oraz w korytarzu w przestrzeni międzystropowej utworzonej przez strop konstrukcyjny i podwieszony.

Piony wodociągowe prowadzić należy w bruzdach ściennych lub po wierzchu ścian z przeznaczeniem do obudowania. Przewody rozprowadzające do przyborów w węzłach sanitarnych układać należy w przestrzeni międzystropowej utworzonej przez strop konstrukcyjny i podwieszony, podejścia do przyborów montować w bruzdach ściennych lub prowadzić tuż nad posadzką wraz z podejściem kanalizacyjnym ( z przeznaczeniem do ich obudowania).

Instalacje wody zimnej wykonać należy z rur miedzianych ( ponieważ instalacja prowadzi wodę dla celów p. pożarowych musi być wykonana z przewodów niepalnych). Instalację wody ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur miedzianych.

Dla odcięcia poszczególnych gałęzi zastosować zawory kulowe. Wszystkie przewody wodociągowe izolować termicznie:

-przewody wody zimnej zabezpieczyć przed wykraplaniem -13mm

-przewody cwu i ccwu ( 15-54 -gr.20mm

Jako izolację zastosować kształtki z pianki polietylenowej.

Próby instalacji wykonać na ciśnienie 0,6 MPa.

Dla skompensowania wydłużeń termicznych w instalacji ciepłej wody i cyrkulacyjnej , wykorzystano projektowane załamania trasy , punkty stałe oraz kompensatory.

Mając na względzie oszczędności w zużyciu ilości wody należy zastosować armatury z mechanizmami samoczynnego zamykania i dozowania ilości wody tzw. armatury czasowej umożliwiających zmniejszenie zużycia wody nawet do 68%. Dotyczy to baterii umywalkowych, zaworów pisuarowych. W natryskach zaleca się zastosowanie zaworów natryskowych podściennych uruchamianych przez naciśnięcie główki oraz zamontowanie wylewek wandaloodpornych.

Nad umywalkami zaleca się zastosowanie baterii czasowych mieszających.

Ponieważ sala gimnastyczna będzie służyła innym osobom, przewidziano przy sanitariatach i zapleczu szatniowo-natryskowym zestawy wodomierzowe dla wody zimnej i ciepłej oraz odliczające na wodzie cyrkulacyjnej. Węzły pomiarowe zamontowane zostaną w szafkach ściennych i składać się będą z wodomierzy skrzydełkowych (15 na wz ,cwu, ccwu , z kulowymi zaworami odcinającymi.

Dla umożliwienia podlewania terenów zielonych zaprojektowano zawory czerpalne ze złączką do węża (32, umieszczone we wnękach ścian zewnętrznych zamykanych drzwiczkami. Na podejściu do każdego z nich przewidziano odcięcie zaworem kulowym i zawór spustowy.

Instalacja przeciwpożarowa

Budynek hali jest jedna strefą pożarową, z której wydzielono odrębne strefy: wentylatornie i kotłownię.

Instalacja zasilana jest z ogólnej instalacji wodociągowej.

Dla ochrony obiektu przed pożarem zaprojektowano hydranty (25 umieszczone:

2 hydranty usytuowane na parterze - przy  wejściach do budynku i na salę oraz

2 na piętrze

Wszystkie hydranty zamontowane zostaną w szafkach wnękowych z zastosowaniem               2 odcinków węża półsztywnego. Instalację zaprojektowano z uwzględnieniem jednoczesności poboru wody z dwóch hydrantów .Panujące ciśnienie w sieci0,4MPa  wodociągowej  zapewni ciśnienia wypływu 0,2MPa na zaworze hydrantowym.

1.1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia.

Ciśnienie  próbne musi wynosi 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.

-           Instalację wody pitnej poddać dezynfekcji.

-           Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur.

-           Montaż urządzeń prowadzić wg wytycznych dostawców.

Materiały dla budowy instalacji wodociągowej

Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Instalację należy wykonać z rur miedzianych wykonanych zgodnie z normą PN-EN-1057 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i grzewczych.

Do mocowania przewodów stosować obejmy metalowe z wkładką gumową zalecane przez producenta rur.

Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzi w tulejach ochronnych z PVC o średnicach 2 dymensje większych od przewodu. Przewody izolować otulinami z pianki polietylenowej.

Na podejściach do urządzeń montować zawory odcinające, kulowe.

bateria umywalkowa stojąca chromowana

zawór czerpalny ze złączką do węża

Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej, zawory regulacyjne z odcięciem i spustem montowane pod pionami na cyrkulacji oraz zaworki przed przyborami spełniające normę PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania

Armatura w sanitariatach wykonana wg normy PN-93/M-75020 - Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna1/2) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne .

Hydranty przeciwpożarowe wewnętrzne DN25 montowane w pobliżu klatek schodowych zgodne z normą PN-EN 671-2: 1999  Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym .

Izolacja cieplna instalacji wodociągowej wykonana z otulin polietylenowych spełniająca wymogi PN-85/B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

Do wykonania robót określonych w punkcie 13.1.3 przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- Kształtki do wody zimnej i ciepłej

- Rury miedziane do wody zimnej połączenia lutowane

- Uchwyty do rur

- Zawory odcinające, zawory

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, natryskowe

- Tuleje ochronne

- Przyłącza elastyczne do armatury

- Łączniki zaciskowe oraz specjalne do połączeń z armaturą

1.1.3.4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

- Montaż rurociągów z PCW  0,16 – 0,05 mm na ścianach budynku

- Montaż rurociągów z PCW  0,16 – 0,11 mm w wykopach

- Montaż przyborów sanitarnych na stelażach montażowych i na ścianach

- Wykonanie wywiewek dachowych i rewizji

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót

Na terenie przeznaczonym pod budowę Sali znajdują się istniejące przykanaliki kanalizacji sanitarnej wychodzące z budynku Szkoły , a następnie  włączone do istniejącego na terenie Szkoły systemu kanalizacyjnego. Dla umożliwienia połączenia projektowanej instalacji  do istniejącej sieci przyłączy zewnętrznych, przy zachowaniu spływu grawitacyjnego, główny przewód kanalizacyjny (160 ułożono ze spadkiem 1,5%

Zaprojektowano  piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach lub zakończone zaworem Durgo. Nad posadzką na każdym z nich należy zamontować rewizje. Czyszczak zamontowany w studzience przewidziano na długim ciągu przewodów poziomych.

Z budynku wyprowadzono jedno przyłącze kanalizacyjne, wprowadzone do projektowanej studzienki.

Kratki ściekowe w natryskach sali gimnastycznej z kołnierzem uszczelniającym, w pozostałych przypadkach kabiny natryskowe

Na poziomie piwnic znajduje się kotłownia, z której ścieki odprowadzone są, (poprzez studzienkę schładzającą), agregatem pompowym. Całość instalacji przewidziano do wykonania z rur PCV.

Materiały dla budowy instalacji kanalizacyjnej

Do budowy kanalizacji wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Rury i kształtki kanalizacji deszczowej wykonane z polietylenu wysokiej gęstości HDPE zgodnie ze standardami DIN:

DIN 19535 Rury i kształtki z polietylenu wysokiej gęstości dla wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych, odpornych na gorącą wodę

PN-91/M-77561 -Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe

PN-81/B-12632 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania-

PN-85/M-75178/00 -Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe

Korytka odwadniające garaż posiadające Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie, a także pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

Studzienka schładzająca o średnicy dn1000 wykonane z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe zgodnie z PN-B-10729: 1999 oraz PN-91/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
Kręgi betonowe wytworzone z wodoszczelnego i wibroprasowanego betonu klasy B35 wg PN-88/B-06250 Beton zwykły.

Na studzienkach betonowych należy zastosować stopnie złazowe co 30 cm wg PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacji podposadzkowej oraz studzienek wg 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

Nagrzewnice central wentylacyjnych opisane szczegółowo w Specyfikacji Technicznej dotyczącej wentylacji.

- rury kanalizacyjne PCW (110-160mm

- rury kanalizacyjne PCW (50-110mm

- kształtki kanalizacyjne ) (50-160mm

- uszczelki gumowe

- stelaże

- miski ustępowe, umywalki pisuary, brodziki, wpusty zlewozmywaki

1.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

1.2.1 Rury miedziane

Transport rur ze względu na ich długości fabryczne musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego.

Rury powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie.

- Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.

- Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania

opracowanej przez producenta

Urządzenia  należy składować  na uprzednio przygotowanym miękkim i

wyrównanym podłożu lub na specjalnie przygotowanych podporach

Gdy wiadomo, że składowane materiały nie zostaną ułożone w ciągu 12

miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu, śniegu, itp.) poprzez zadaszenie

- Transport i składowanie rur i kształtek musza być przeprowadzane

przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.

Powierzchnia składowania musi by plaska, wolna od kamieni i ostrych

przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.

- Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy

zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywa na drewnianych latach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach winny by składowane

oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie.

W stercie nie powinno się znajdować więcej ni 7 warstw, lecz nie wyżej

niż 1,5 m.

1.2.2. Inne wyroby

Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 0C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

1.2.3. Rury kanalizacyjne z PCV

Transport rur z HDPE oraz rur z PCV musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego.

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m  niższej.

drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest  drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie.

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

1.2.3.4. Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o  oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne  urządzeń grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

1.3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Do wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

- Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią (nożyce do cięcia rur, zgrzewarki, itp.)

Sprzęt stosowany do robót wodno-kanalizacyjnych   powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora

1.4.Wykonanie robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .

1.4.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

1.4.2. Wykonanie robót

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

bezpieczeństwa konstrukcji, ·

bezpieczeństwa pożarowego, ·

bezpieczeństwa użytkowania, ·

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

środowiska,

ochrony przed hałasem i drganiami, ·

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymaga powołanych przepisów techniczno ­ budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. ·

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych

Instalacje wody zimnej ppoż. należy wykonać z rur miedzianych zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 -Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych ocynkowanych, pozostałe z rur

Dostarczona woda ma służyć do celów sanitarnych i technologicznych. Instalację należy wykonać z rozprowadzeniem przewodów magistralnych na poziomie sufitu . Główne piony trzeba prowadzić w szachtach instalacyjnych, natomiast rozprowadzenia w sanitariatach układać pod tynkiem lub obudowywać płytą gipsowo-kartonową.

Na instalacji wody zimnej i ciepłej należy zamontować zawory odcinające kulowe, a na cyrkulacji zawory regulacyjne z odcięciem i spustem o średnicy i lokalizacji podanej w Dokumentacji Projektowej. Dodatkowo przed niektórymi przyborami konieczne jest założenie zaworów odcinających.

Wszystkie sanitariaty należy wyposażać w armaturę wandaloodporną.

Instalację przeciwpożarową wykonać należy zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz normą PN-B-02865; 1997 -Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa .

Piony instalacji p.poż. należy połączyć z przewodami magistrali instalacji wodociągowej zgodnie z PN-92/B-01706. Wymagane jest zamontowanie hydrantów wewnętrznych DN25. Hydranty p.poż. montować w szafkach naściennych lub wnękowych.

Dla zachowania ciągłości przepływu wody przez piony hydrantowe należy podłączyć je na ostatniej kondygnacji do płuczki ustępowej.

1.4.3. Montaż rur

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne.

Rury miedziane należy łączyć za pomocą kształtek łączonych przez lutowanie. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały.

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

Rury należy przymocowywać do ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach zależnych od średnicy rury.

1.4.4. Montaż armatury przepływowej

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych.

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe   naturalne.

Armaturę przepływową z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint.

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ wody.

1.4.5. Montaż armatury czerpalnej

Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych producentów.

Do baterii stojących (bateria umywalkowa i zlewozmywakowa) należy stosować wężyki elastyczne z zaworkami odcinającymi, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.

Armatura spłukująca podtynkowa do wc ma być wykonana ze spłuczką podtynkową i przyciskiem.

Armaturę spłukującą podtynkową do pisuarów należy wykonać ze skrzynką montażową i przyciskiem wg wymagań producenta.

Pozostałe zawory i baterie czerpalne należy montować przy ścianach. Połączenia przyścienne armatury powinny być zakryte rozetkami przylegającymi do ściany. Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyborów.

Armaturę czerpalną z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint za pomocą łączników lub kształtek.

1.4.6. Prace instalacyjne przy wykonywaniu kanalizacji

Wszystkie instalacje kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze  oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Kanalizację sanitarną budynku należy wykonać z rur kanalizacyjnych PCV (podejścia do przyborów i piony w szachtach) . Przewody spustowe, prowadzone w szachtach, powinny być wyprowadzone nad dach jako rury wentylacyjne. W najniższych punktach pionów z podłączonymi przyborami przed ich połączeniem z przewodami odpływowymi należy zainstalować rewizje ze szczelnymi pokrywami.

1.4.7. Montaż rur z PCV

Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku należy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec należy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. Nie należy przycinać kształtek.

Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów.

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

1.4.8. Montaż przyborów sanitarnych

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową i Projektem Wnętrz. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów.

Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych.

Zlewozmywaki, umywalki, pisuary, bidety i zlewy powinny być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. Miski ustępowe należy montować do stelaży.

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub zakładane bezpośrednio pod przyborem.

Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliżu punktów czerpalnych lub w pobliżu ścian. Wpustów nie powinno się umieszczać na ciągach komunikacyjnych.

Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

1.4.9. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.

1.4.10.Zakres wykonywanych prac

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych.

1.4.11. Próby ciśnienia i izolacje w instalacji wody

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55 oC.

Po przeprowadzeniu prób instalacje należy zaizolować. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia zaizolować cieplnie otulinami z polietylenu o gr. 16mm. Na podejścia rur do armatury prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo-gipsowych założyć należy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm.

1.4.12. Nadzór nad budową instalacji wody

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej.

1.4.13. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

Przejścia przez stropy przewodów z PCV wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm powyżej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym swobodny przesuw przewodu.

1.4.14. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej.

Próbę szczelności należy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .

Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych należy powyżej kolana łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

Próbę kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku należy przeprowadzić przy ciśnieniu próbnym równym najwyższemu ciśnieniu statycznemu, jakie może powstać w wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczowe należy napełnić wodą do poziomu dachu i ocenić szczelność rur i kształtek.

1.4.15. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych

Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych   przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych.

1.5.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:

- Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta

- Kontrolę wytrasowania miejsc montażu

- Kontrola montażu przewodów i armatury

- Kontrolę wykonania montażu przyborów sanitarnych i armatury łazienkowej

- Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności)

- Kontrola jakości wody po zakończeniu prób układu

- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.6.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru. Odbiór robót powinien obejmować:

-prawidłowość wykonania spadków przewodów

-prawidłowość wykonania połączeń

-prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania

-szczelność instalacji (próby ciśnieniowe)

-prawidłowość wykonania „białego montażu”

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową  i przedstawić je do ponownego odbioru.

1.7.Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

- PN-92/B –0176 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-76/8860 elementy mocujące rurociągi

- BN-85/8862 Instalacje wodociągowe .Zbiorniki bezciśnieniowe .Wymagania i badania

- PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania                      i badania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 10

- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

2.Instalacje grzewcze

Kod CPV: 45331100-7

2.1. Wstęp

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego dla hali Sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 14.1.3

2.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych budową instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

2.1.3.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

- Montaż rurociągów  i rozdzielaczy

Montaż grzejników płytowych

- Montaż zaworów termostatycznych + powrotnych

- Montaż przewodów zasilających i powrotnych ct

- Montaż zaworów odcinających, zwrotnych, osadnika siatkowego, zaworów regulacyjnych przy centralach i wentylokonwektorach

- Izolacja przewodów

- Wykonanie przebić w przegrodach dla prowadzenia instalacji

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót

Budynek ogrzewany będzie z kotłowni na ekologiczne paliwo (drewno) zlokalizowanej na poziomie piwnic.

Parametry instalacji c.o. - 80/60°C.

Cały obiekt ogrzewany będzie dwoma sposobami:

Sala gimnastyczna-ogrzewanie powietrzne.

Pozostałe pomieszczenia-systemem grzejnikowym.

Ogrzewanie grzejnikowe

Grzejnikami zostanie ciepło dostarczone systemem” rura w rurze „ i tradycyjnym czyli z pionów instalacji centralnego ogrzewania.

Piony zasilają grzejniki, w siłowni, magazynie i wentylatorni na parterze i pomieszczeniach salach fitness. W pomieszczeniu gry w squaha na piętrze zastosowano ogrzewanie powietrzne wentylokonwektorem.

W pozostałych pomieszczeniach zaprojektowano zasilanie grzejników systemem "rura w rurze". Przewody PE Ø16 x 2 ułożone w rurze Peschla zatopione zostaną w warstwie betonowej posadzki. Każdy z grzejników posiada indywidualne zasilanie i powrót z rozdzielaczy umieszczonych we wnękowych szafkach ściennych zlokalizowanych na parterze i piętrze.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe żeberkowe montowane w kanałach podpodłogowych i płytowe  typ C i V z zaworami termostatycznymi wbudowanymi z głowicami zabezpieczonymi przed manipulacjami. Na podejściach zamontowane zostaną zblokowane zawory odcinające.

Główne przewody rozprowadzające ułożone zostaną na poziomie parteru pod stropem antresoli obok siebie na wspólnym wsporniku z przewodami wodociągowymi oraz w korytarzu w przestrzeni międzystropowej utworzonej przez strop konstrukcyjny i podwieszony.

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem stropowym. Przewody prowadzić ze spadkiem 5%o. Całość instalacji kryzować zgodnie z projektem wykonawczym.

Instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.

Instalacja ciepła technologicznego do nagrzewnic stanowi odrębny układ w obrębie kotłowni. Zasila on nagrzewnice wodne o parametrach 80/60°C w  centralach wentylacyjnych. Zaprojektowano prowadzenie głównych przewodów na poziomie parteru po ścianach pod stropem, obok przewodów c.o. w układzie poziomym. Każda centrala posiada własny układ pompowy z zaworami odcinającymi, zaworem trójdrogowym regulacyjnym i zaworem zwrotnym- zamontowany przy centrali.

Całość instalacji przewidziano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem miękkim. Przewody należy izolować termicznie kształtkami z pianki polietylenowej 80 -60 mm .

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające automatyczne z zaworem stropowym. Przewody prowadzić ze spadkiem 5%o.

Próbę instalacji wykonać na ciśnienie 0,9 MPa.

2.1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2      Materiały

Do budowy instalacji grzewczej wewnętrznej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Rury miedziane o parametrach i wymiarach zgodnych z normą 
Grzejniki płytowe stalowe o własnościach cieplno-hydraulicznych zgodnych
z normami PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań.

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełniać wymogi normy PN-90/M-75003 -
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. Szczegółowe normatywy dla poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji c.o. znajdują się w:

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne.

Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spełniająca wymogi PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania.

Wentylokonwektory oraz nagrzewnice central wentylacyjnych opisane szczegółowo w Specyfikacji Technicznej dotyczącej wentylacji.

Do wykonania robót przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

- Rury  miedziane

Kształtki do połączeń

- Grzejniki płytowe

- Głowice do zaworów termostatycznych, zawory termostatyczne + powrotne

- Dwuzłączki proste

- Odpowietrznik automatyczny z zaworem

- Izolacja termiczna

- zawory odcinające, zwrotny, osadnik siatkowy, zawory regulacyjne

2.3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

2.3.1. Rury miedziane

Transport rur ze względu na ich długości fabryczne musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego.

Rury powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na spodzie.

2.3.3. Grzejniki

Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozić w sposób fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich grzejników ułożonych na krótkich paletach lub na innych grzejnikach.

Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie były narażone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejników płytowych można układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze.

Całe opakowanie należy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych.

2.3.4. Armatura

Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie większej niż 70% i temperaturze nie niższej niż 0 0 C. Przechowywane wyroby należy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to możliwe.

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

2.4.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Do wykonania robót związanych z wykonaniem modernizacji instalacji centralnego ogrzewania przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

- Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią (nożyce do cięcia rur, zgrzewarki, itp.)

Sprzęt stosowany do robót c.o. powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora

2.5.Wykonanie robót

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .

2.5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany oraz przebiciami przez stropy należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.

2.5.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje grzewcze mają być zaopatrywane w ciepło z projektowanej kotłowni.

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

bezpieczeństwa konstrukcji, ·

bezpieczeństwa pożarowego, ·

bezpieczeństwa użytkowania, ·

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

środowiska,

ochrony przed hałasem i drganiami, ·

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymaga powołanych przepisów techniczno ­ budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. ·

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by wykonane przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych

2.5.3. Montaż rur

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być szczelne oraz nieskorodowane.

Rury miedziane należy łączyć za pomocą lutowania, przez co są one bardziej wytrzymałe i szczelne.

Rury można przycinać na placu budowy do żądanej długości, a następnie lutować z inną rurą bądź kształtką (kolano, redukcja, trójnik itp.)

Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny być układane ze spadkiem co najmniej 5%o  od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła do węzła.

W urządzeniach centralnego ogrzewania wodnego gałązki zasilające powinny być wykonane ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gałązki powrotne z takim samym spadkiem od grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian , a przez mury przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

Rury należy przymocowywać do ścian, uchwytami lub klamrami w odstępach zależnych od średnicy rury.

Połączenia spawane przewodów powinny znajdować się między podporami w odległości 1/3 - 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia.

2.5.4. Montaż rur z tworzywa

- Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego (w "peszlu"). Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.

- W instalacji celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.

- Przewód w rurze osłonowej powinien by ułożony swobodnie.

Ze względu na duży współczynnik rozszerzalności liniowej układanie rurociągu powinno być wykonywane w temperaturze w której będzie eksploatowany.

-Rury PE nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokołu należy dołączyć protokoły wykonanych połączeń zgrzewanych. Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie może znajdować się żadne połączenie rur.

Rury z tworzywa należy przymocowywać do ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach zależnych od średnicy rury.

2.5.5. Montaż armatury

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura musi być szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzenia grzewczego.

Armatura powinna być umieszczona w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to możliwe  naturalne.

Armaturę z przewodami stalowymi należy łączyć na gwint.

Rury stalowe gwintowane należy łączyć za pomocą zewnętrznego gwintu na rurze i wewnętrznego gwintu na armaturze, które nakręca się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały poprzez zastosowanie materiałów uszczelniających takich jak pakuły konopne, pokost, pasta uszczelniająca lub taśmy teflonowe.

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ czynnika grzejnego.

2.5.6. Montaż grzejników

Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany budynku.

Mocowanie do ścian należy wykonać przy użyciu zestawów do mocowania znajdujących się w komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych.

Rurociągi stalowe można podłączyć do grzejnika za pomocą śrubunków przyłączeniowych normalnych typów lub też przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zamykanych, regulowanych śrubunków przyłączeniowych ( w wykonaniu prostym lub kątowym).

2.5.7. Próby ciśnienia i izolacje

Próbę szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wyższym o 50% od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Próbę trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodów.

W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niż 2%. Badanie dla instalacji grzewczej należy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o najwyższej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń.

Po pozytywnym przyjęciu prób szczelności rury należy zaizolować. Na podejścia rur do grzejników i innych urządzeń cieplnych prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo-gipsowych założyć należy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm.

2.5.8. Nadzór nad budową instalacji grzewczych

Nadzór techniczny nad budową instalacji grzewczych sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczych.

2.5.9.Zakres wykonywanych prac

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych.

2.6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Poszczególne etapy wykonania prac  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:

- Kontrolę elementów składowych dostarczanych przez producenta

- Kontrolę wytrasowania miejsc montażu

- Kontrola montażu przewodów, armatury i pompy

- Kontrolę wykonania montażu grzejników, wentylokonwektorów

- Kontrolę szczelności wykonanych instalacji (próby szczelności)

- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

2.7.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Poszczególne etapy robót  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru. Odbiór powinien obejmować:

- prawidłowość wykonania spadków przewodów

- prawidłowość wykonania połączeń

- prawidłowość wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania

- szczelność instalacji (próby ciśnieniowe)

- prawidłowość wykonania montażu grzejników, zaworów regulacyjnych, kotła

- prawidłowość wykonania izolacji

- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektową

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową
i przedstawić je do ponownego odbioru.

2.8.Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

- PN-64/B –10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze

- BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie . Grzejniki płytowe stalowe

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczące jakości wody

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 10

- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

3.  Instalacja wentylacji mechanicznej

Kod CPV: 45331210-1

3.1. Wstęp

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji mechanicznej dla hali Sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

3.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji :

- Montaż central wentylacyjnych

- Montaż wentylatorów

- Montaż tłumików akustycznych płytowych

- Montaż przepustnic jednopłaszczyznowych

- Montaż kratek nawiewnych i wywiewnych

- Montaż czerpni ściennej

- Montaż klap ppoż.

- Montaż kanałów wentylacyjnych prostokątnych

- Montaż kanałów wentylacyjnych okrągłych typu Spiro i Flex

- Izolacja kanałów stalowych

- Badania skuteczności działania wentylacji i hałasu

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót

3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                                z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1.4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Sala gimnastyczna

W celu dostarczenia do pomieszczenia ilości ciepła gwarantującego ogrzanie hali do temperatury 160C, zaprojektowany został system wentylacyjno-grzewczy.

W sali gimnastycznej zastosowano system ogrzewania powietrzem mieszanym zapewniający ogrzewanie i wentylację pomieszczenia.

Pomieszczenie techniczne central wentylacyjnych umieszczono na parterze. Czerpnia ścienna umieszczona została w otworze pomieszczenia komory kurzowej. Komora jest wspólna z układem wentylacyjnym widowni.

zaprojektowano L=6 800m3/h Hi =550 Pa, kombinacja 13 z komorą mieszania. W centrali pozostawiono sekcję pustą chłodnicy, pozwalającą Inwestorowi na alternatywne zastosowanie( w terminie późniejszym) chłodzenia powietrza w okresie letnim

Zmieszane, ogrzane powietrze dostarczone zostanie do pomieszczenia sali systemem kanałów blaszanych, umieszczonych pod stropem pomieszczenia magazynowego, oraz kanałem podpodłogowym murowanym umiejscowionym wzdłuż ściany. Kanał izolowany zostanie termicznie , dla uniknięcia strat ciepła do gruntu.

Ciepłe powietrze o temperaturze 340C zostanie dostarczone   punktami nawiewnymi , umieszczonymi na ścianie i pod oknami na wysokości ~3,5m nad posadzką. Jako elementy nawiewne zastosowano kratki wentylacyjne dalekiego zasięgu  V wielkość 400x200 o zasięgu 20m przy prędkości początkowej 5,0 m/s i końcowej 0,3 m/s.

Kratki wywiewne umieszczone zostały w kanale podpodłogowym przy przeciwległej ścianie wewnętrznej , w rejonie trybun widowni w posadzce sali.

Powietrze obiegowe skierowane zostanie do komory mieszania w centrali nawiewnej.

Powietrze w ilości 2 400m3/h zostanie usunięte z sali  wentylatorem wywiewnym osiowym przeznaczonym do montażu ściennego L=2400m3/h zamontowany na ścianie zewnętrznej pod stropem zamontowanymi w ścianie zewnętrznej, w osi I

Silniki centrali nawiewnej i wentylatorów wywiewnych zostaną sprzężone po stronie elektrycznej.

Rozmieszczenie otworów nawiewnych na wysokości 3,5 m nad posadzką, a wywiewnych 0,3m nad posadzką pozwala na wymianę powietrza w całej strefie przebywania ludzi.

Tłumienie akustyczne

Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy przewidziano 2 tłumiki akustyczne o długości: l=2,0m  i 1,5m na tłoczeniu i jeden l=1,0 na ssaniu. Na ciągu powietrza obiegowego przewidziany został tłumik 1,5 m.

Pomieszczenie centrali zostanie obudowane płytami dźwiękochłonnymi.

szatniowo –natryskowy przy sali gimnastycznej

Układ dostarcza powietrze zewnętrzne do korytarza dla węzłów sanitarnych w ilości 50m3/h na przybór. Z korytarza poprzez kratki kontaktowe w drzwiach powietrze dostaje się do pomieszczeń w-c ,pisuarów i indywidualnych kabin natryskowych.

Instalacja pracuje całkowicie na powietrzu zewnętrznym.

Zaprojektowano centralę nawiewną umieszczoną w korytarzu pod stropem. Dobrano centralę płaską   montowaną pod stropem z wentylatorem z napędem pasowym L=1800 m3/h,

Hi =350Pa wyposażoną w komplet automatyki , czujnik powietrza nawiewanego na nawiewie – kanałowy tn =240C

Centrala zostanie obudowana płytami GKF 12,5 i 10cm warstwą wełny mineralnej dla wytłumienia szumu centrali i zapewnienia bezpieczeństwa p. pożarowego. Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano 2 tłumiki akustyczne:  o długości l=2000 mm na tłoczeniu i l=500 na ssaniu.

Zaprojektowano 2 złady wywiewne:

– wywiew z pomieszczenia zespołu szatniowo -natryskowego

-dobrano wentylator dachowy L=1200m3/h H=300Pa

Dla wytłumienia hałasu zaprojektowano zamontowanie, bezpośrednio za wentylatorem, tłumika akustycznego o zdolności tłumienia 12 db(A)

- wywiew z węzłów sanitarnych –indywidualnie z każdego pomieszczenia, wentylatorem kanałowym zamontowanym na wlocie do kanału wentylacji grawitacyjnej.

Przewody wentylacyjne prowadzone będą w przestrzeni międzystropowej utworzonej przez strop konstrukcyjny i podwieszony.

-Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej

-Na każdym odgałęzieniu zamontować przepustnice jednopłaszczyznowe

Sterowanie pracą urządzeń:  nawiewnego i wywiewnych dokonuje się za pomocą mikroprocesora. Załączanie i wyłączanie odbywać się będzie z pomieszczenia pokoju instruktora z  szafki sterownicze.

Silniki centrali nawiewnej i wentylatorów wywiewnych zostaną sprzężone po stronie elektrycznej.

zespół szatniowo -natryskowy na piętrze + salon masażu

Urządzenia dobrano w oparciu o wymaganą krotność wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Instalacja pracuje całkowicie na powietrzu zewnętrznym. Układ dostarcza powietrze zewnętrzne do korytarza dla węzłów sanitarnych w ilości 50m3/h na przybór. Z korytarza poprzez kratki kontaktowe w drzwiach powietrze dostaje się do pomieszczeń w-c. Zaprojektowano centralę nawiewną umieszczoną w szatni pod stropem.

Dobrano centralę płaską   montaż pod stropem, z wentylatorem z napędem pasowym L=1200 m3/h, Hi =350 Pa wyposażoną w komplet automatyki , czujnik powietrza nawiewanego na nawiewie – kanałowy tn =240C

Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano 2 tłumiki akustyczne: o długości l=~2000 mm na tłoczeniu i l=610 na ssaniu.Centrala zostanie obudowana płytami GKF 12,5 z 10cm warstwą wełny mineralnej dla wytłumienia szumu centrali.

zaprojektowano 2 układy wywiewne:

– wywiew z pomieszczenia szatni i natrysków

-dobrano wentylator dachowy L=920m3/h H=360Pa

Dla wytłumienia hałasu zaprojektowano zamontowanie, bezpośrednio za wentylatorem, łumika akustycznego o zdolności tłumienia 12 db(A)

wywiew z węzłów sanitarnych

- indywidualnie z każdego pomieszczenia w-c, wentylatorem kanałowym zamontowanym na wlocie do kanału wentylacji grawitacyjnej.

Przewody wentylacyjne prowadzone będą w przestrzeni międzystropowej utworzonej przez strop konstrukcyjny i podwieszony. . Powietrze do sanitariatów dostarczone zostanie pośrednio poprzez kratki kontaktowe w drzwiach.-Na każdym odgałęzieniu zamontować przepustnice jednopłaszczyznowe

Sterowanie pracą urządzeń:  nawiewnego i wywiewnych dokonuje się za pomocą mikroprocesora .

Załączanie i wyłączanie odbywać się będzie z pomieszczenia pokoju instruktorów 1.44 z  szafki sterowniczej.

Silniki centrali nawiewnej i wentylatorów wywiewnych zostaną sprzężone po stronie elektrycznej.

sala gimnastyczna –widownia -wentylacja mechaniczna

Sposób wentylacji widowni podzielono na dwa systemy:

wentylacja widowni dolnej i wentylacja widowni górnej

Widownia dolna

Centrala nawiewna umieszczona zostanie w pomieszczeniu technicznym (wentylatorni ) na parterze.  Czerpnia ścienna i komora kurzowa jest wspólna z układem wentylacyjnym sali gimnastycznej.

Dobrano centralę L=5 000m3/h  Hi =450 Pa , z komorą mieszania. W centrali pozostawiono sekcję pustą chłodnicy, pozwalającą Inwestorowi na alternatywne zastosowanie( w terminie późniejszym) chłodzenia powietrza w okresie letnim.

Powietrze dostarczone zostanie na widownię  systemem kanałów blaszanych zamontowanych pod stropem balkonu dla widowni na poziomie piętra.

Powietrze zostanie dostarczone 15 punktami nawiewnymi .Jako elementy nawiewne zastosowano anemostaty.

Przewidziano 2 punkty wywiewu.

Zaprojektowano 1 wentylator wywiewny osiowy firmy przeznaczony do montażu ściennego L=2600m3/h zamontowany na ścianie zewnętrznej pod stropem ( w osi E )

Zaprojektowano 1 wentylator wywiewny osiowy przeznaczony do montażu ściennego L=2400m3/h zamontowany na ścianie zewnętrznej pod stropem ( w osi I )

Silniki centrali nawiewnej i wentylatorów wywiewnych zostaną sprzężone po stronie elektrycznej.

Widownia górna

Dla obsługi widowni górnej dobrano 3 wentylokonwektory o wydajności  L=250  m3/h  każdy, umieszczone na ścianie zewnętrznej na wysokości ~4,0m nad poziomem posadzki widowni.

Dla wywiewu dobrano 2 wentylatory wywiewne osiowe firmy L=400m3/h. Jeden zamontowany 0,3m nad posadzką, drugi pod stropem w osi E.

Sterowanie pracą urządzeń: nawiewnego i wywiewnych dokonuje się za pomocą mikroprocesora .

Załączanie i wyłączanie odbywać się będzie z pomieszczenia instruktora z szafki sterowniczej.

Tłumienie akustyczne

Dla uzyskania wymaganego poziomu ciszy zastosowano w centrali nawiewnej                     2 tłumiki akustyczne o długości 1,5m na tłoczeniu i jeden l=1,0 na ssaniu.

-Przewody nawiewne należy ocieplić 10cm warstwą wełny mineralnej .

-Na każdym odgałęzieniu zamontować przepustnice jednopłaszczyznowe

-kanały podpodłogowe i kanał pod stropem składu opału wykonane zostaną wg proj. architektury

świetlica

zaprojektowano 2 wentylokonwektory  L=410  m3/h  umieszczone pod stropem, pracujące na powietrzu zewnętrznym zapewniające wymianę powietrza w ilości 4w/h.

Zaprojektowano układ wywiewny wentylatorem dachowym  L=820m3/h   H=120Pa. Dla wytłumienia hałasu zaprojektowano zamontowanie, bezpośrednio za wentylatorem, tłumika akustycznego o zdolności tłumienia 12 db(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we współpracy z wentylatorem dachowym dobrano mikroprocesor

Załączanie i wyłączanie dokonuje się regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu świetlicy.

siłownia

. Zaprojektowano wymianę powietrza w pomieszczeniu w oparciu o 2 wentylokonwektory L=455 m3/h  umieszczone pod stropem, pracujące na powietrzu zewnętrznym zapewniające wymianę powietrza na poziomie 6w/h.

Zaprojektowano układ wywiewny wentylatorem L=910m3/h   H=180Pa. Dla wytłumienia hałasu zaprojektowano zamontowanie, bezpośrednio za wentylatorem, tłumika akustycznego o zdolności tłumienia 12 db(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we współpracy z wentylatorem dachowym dobrano mikroprocesor z szafką sterującą. Załączanie i wyłączanie dokonuje się regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu w pomieszczeniu instruktora.

sala fitness

Zaprojektowano wymianę powietrza w pomieszczeniu w oparciu o  wentylokonwektor  L=515m3/h  umieszczony pod stropem, pracujący na powietrzu zewnętrznym zapewniające wymianę powietrza w ilości 3w/h.

Zaprojektowano układ wywiewny wentylatorem dachowym 0 L=520m3/h   H=170Pa. . Dla wytłumienia hałasu zaprojektowano zamontowanie, bezpośrednio za wentylatorem, tłumika o zdolności tłumienia 12 db(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we współpracy z wentylatorem dachowym dobrano mikroprocesor  + szafkę sterującą.

Załączanie i wyłączanie dokonuje się regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu w pomieszczeniu instruktora.

sala gry w sqasha

Zaprojektowano wymianę powietrza w pomieszczeniu w oparciu o  wentylokonwektor L=710m3/h  umieszczony pod stropem pomieszczenia sąsiedniego, z wlotem powietrza do sali gry. Urządzenie pracować pełniąc rolę grzewczo-wentylacyjną.

Zaprojektowano układ wywiewny wentylatorem L=710m3/h   H=140Pa.  Dla wytłumienia hałasu zaprojektowano zamontowanie, bezpośrednio za wentylatorem, tłumika akustycznego o zdolności tłumienia 12 dB(A)

Dla sterowanie wentylokonwektora we współpracy z wentylatorem dachowym dobrano mikroprocesor  + szafkę sterującą.

Załączanie i wyłączanie dokonuje się regulatorem zamontowanym w pomieszczeniu w pomieszczeniu instruktora.

Solarium

W solarium nawiew powietrza przewidziano z sąsiednich pomieszczeń, poprzez kratkę kontaktową, wywiew zaprojektowano wentylatorem wchodzącym w skład wyposażenia solarium. Wentylator włączony jest do kanału murowanego.

3.2.    Materiały

3.2.1. Przewody wentylacyjne

- przewody wentylacyjne i kształtki wykonać jako niskociśnieniowe z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:1999;

- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń i zadziorów

- materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych

- powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad; technologiczne ubytki powłoki ochronnej powinny być zabezpieczone środkami antykorozyjnymi

- grubości blach na kanały przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały słyszalnych odkształceń ani widocznych ugięć przewodów między podporami

- w celu zwiększenia sztywności ścianek stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających

- usztywnienie ścianek powinno być tak wykonane, aby nie zbierał się na nim brud

- wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506

- do uszczelnienia połączeń kołnierzowych należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej

- zmiany kierunku i odgałęzienia wyposażyć w łopatki kierownicze o promieniu wewnętrznym co najmniej 100 mm

3.2.2. Urządzenia i elementy wentylacji kanałowej

- stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej

- powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych

3.2.3. Centrale wentylacyjne  i klimatyzacyjne

Zastosowanie

- w instalacjach wentylacyjnych w budynkach użyteczności publicznej do uzdatniania powietrza o maksymalnym zapyleniu 0,5 g/m3.

- zakres temperatur powietrza doprowadzonego do centrali od 40 do+400C. - maksymalna wilgotność 80% przy 200C 85% przy 300C.

- do montażu w pomieszczeniach nie zagrożonych wybuchem

Materiał

- powierzchnie zewnętrzne central powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń a pokrycia ochronne bez ubytków, pęknięć itp wad

- izolacyjność akustyczna obudowy powinna odpowiadać wartościom podanym przez producenta z dokładnością +/- 2 dB

- izolacyjność akustyczna obudowy powinna być określona zgodnie

z normą EN 1886

Materiały i podzespoły central powinien posiadać:

-świadectwo jakości materiałów

-dokumenty potwierdzające własności użytkowe i techniczne

-dokumenty dopuszczające do stosowania w kraju

-gwarancje

Informacje zawarte na tabliczce znamionowej

-znak producenta

-nr zamówienia

-rok produkcji

-masa centrali

-oznaczenie obudowy centrali

-oznaczenia i dane charakterystyczne wyposażenia obudowy i sekcji składowych

-klasa filtra

-instrukcja montażu

Wentylatory powinny posiadać:

- certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami europejskimi lub krajowymi,

silniki powinny posiadać:

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa B lub opinię bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami,

wymienniki ciepła, filtry, przepustnice powinny posiadać:

- dokumenty badania charakterystyk dla urządzeń i istotnych cech np. badanie szczelności

Wełna mineralna, włókna filtracyjne, uszczelki powinna posiadać:

- atest higieniczny, stwierdzający ich przydatność do kontaktu z powietrzem wentylacyjnym lub certyfikat na znak bezpieczeństwa B, jeśli był wcześniej wydany.

Ogólna charakterystyka central

- montowane z oddzielnych sekcji, które mogą zawierać jedno lub kilka urządzeń i elementów.

- sekcje łączone za pomocą wewnętrznych śrub montażowych i uszczelniane na obwodzie.

- obudowę sekcji central w wykonaniu standardowym stanowi konstrukcja szkieletowa z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych i narożników z aluminium, do której są przymocowane płyty osłonowe z blachy stalowej ocynkowanej wypełnione wełną mineralną o grubości 50mm i gęstości 50kg/m3 (oznaczenie 1); dostęp do wnętrza sekcji jest zapewniony za pomocą drzwi rewizyjnych lub zdejmowanych płyt.

- charakterystyka cieplna obudowy powinna odpowiadać wymaganiom określonym

wg normy EN 1886.

- współczynnik przenikania ciepła obudowy central odpowiada klasie T3(wykonanie z blachy stalowej o grubości 0,7mm i izolacji o gęstości 50kg/m3)

Bezpieczeństwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno być zapewnione przez:

- zabezpieczenie elementów wirujących w sekcji wentylatorowej osłonami

- zastosowanie tabliczki ostrzegawczej na sekcji wentylatorowej.

Wymagania:

Aprobata techniczna, normy i dokumenty związane:

PN ISO 5221 Rozprowadzenie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie.

PN-IEC335-1:1994 Bezpieczeństwo elektryczne przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.

PN -93/B-02869 Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne.

PN EN 779, EN 25136, EN 305:1997, EN 308:1997, EN 1886:1999, EN 1751, PrEN13053,EN 10142, ISO 7235, ISO 3744, DIN 17440, SIS 4250, SS 4007.

3.2.4. Wentylatory

Klasyfikacja wyrobu: SWW 0874-2

Charakterystyka ogólna

- aluminiowy wirnik ze specjalnie profilowanymi łopatkami zaprojektowany pod kątem pionowego wywiewu powietrza nadający mu duże przyspieszenie, a tym samym szybkie rozproszenie (uniemożliwienie osadzania się na dachu zanieczyszczeń)

- precyzyjne wyważone dynamiczne i statyczne eliminujące drgania i przechyły

- obudowa ze stabilizowanego UV wysokogatunkowego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym ( standardowo kolor jasnoszary RAL 7001)

- rama wentylatora ze stali nierdzewnej

- indukcyjne silniki klatkowe niewymagające konserwacji, posiadające specjalny system samosmarowania wystarczający w normalnych warunkach na 30000 godzin pracy

- silnik wyposażony w zewnętrzną skrzynkę zaciskową zabezpieczoną przed działaniem czynników atmosferycznych, co umożliwia wyłączenie wentylatora w celu inspekcji lub konserwacji wentylatora

Wymagania:

Deklaracja zgodności, dokumenty odniesienia: PN-EN 292-1:2000, PN-EN 292-2:2000, PN-EN 60335-1:2002, EN 414: 1994, EN 60034-5: 1998.

3.2.4. Nawiewniki, wywiewniki

Klasyfikacja wyrobu SWW 0874-621.

Wymagany atest higieniczny PZH

Elementy kończące instalacje wentylacyjne, poprzez które wprowadzane lub usuwane jest powietrze z pomieszczenia.

3.2.4.1. Nawiewniki

Przeznaczenie i zakres stosowania:

- do stosowania w instalacjach wentylacyjnych, gdy wymagane jest doprowadzenie powietrza do pomieszczeń użyteczności publicznej

- nawiewniki sufitowe służące do rozdziału i kierowania strumieni powietrza w pomieszczeniach użyteczności publicznej o wysokości od 2 do 15m.

- strumień powietrza: od 60 do 1200m3/h.

- zasięg strumienia: od 2,2 do 4,5m

- maksymalna różnica temperatur pomiędzy temperaturą powietrza nawiewanego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu:

+50C dla ogrzewania,

Charakterystyka ogólna:

- cylinder mocujący  blacha stalowa (wg PN-81/H-92121)

- perforowane wkładki wyrównujące przepływ  blacha stalowa ocynkowana

(wg PN-76/M-94060)

- wkładka kierująca - blacha stalowa (wg PN-81/H-92121)

- kierownice - blacha stalowa (wg PN-81/H-92131)

Znakowanie:

-nazwa producenta

-symbol urządzenia i jego wielkość

-miesiąc i rok produkcji

Wymagania:

Aprobata techniczna, atest higieniczny, normy i dokumenty związane:

PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości i niskostopowej.

PN-81/H-92121 Blacha stalowa cienka do tłoczenia.

PN-81/H-92131 Blacha cienka ze stali węglowej konstrukcyjnej zwykłej jakości.

PN-87/H-92741/01 Aluminium i stopy aluminium. Blach. Ogólne wymagania i badania.

PN-87/H-92741/02 Aluminium i stopy aluminium. Blach. Wymiary.

PN-87/H-92741/03 Aluminium i stopy aluminium. Blach. Własności mechaniczne.

PN-79/H-82160 Aluminium do przeróbki plastycznej. Gatunki.

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.

PN-76/M-94060/02 Sita z blach o oczkach okrągłych.

3.2.4.2. Zawory wentylacyjne

Materiał:

- blacha stalowa ocynkowana malowana lub nierdzewna, elementy z tworzywa sztucznego i kauczuku syntetycznego, izolacja z wełny mineralnej.

Wymagania:

Atest higieniczny, dokumenty odniesienia: ISO 9001, ISO 14001, PN-EN ISO 6412-3:2001, PN ISO 5135:2000, PN-EN 1506:2001.

3.2.5. Tłumiki

Zastosowanie

- do redukcji szumu przepływu powietrza

Wymagany atest higieniczny PZH

- obudowa ze stali ocynkowanej o grubości 1mm,

- kulisy wypełnione wełną mineralną.

Wymagania:

- wymiarowo dopasowane do regulatorów przepływu

Atest higieniczny PZH

Tłumiki płytowe

Materiał:

- obudowa z blachy stalowej ocynkowanej z kołnierzami przyłączeniowymi z obu stron

- kulisy

- materiał dźwiękochłonny (ulegający biodegradacji),

- tkanina szklana laminowana warstwą włókna szklanego ( zabezpieczenie powierzchni kulis przed ścieraniem oraz prędkościami powietrza do 20m/s)

- odporne na wilgoć,

- niepalne zgodnie z PN 2862, w klasie A2 zgodnie z DIN 4102.

- temperatura pracy urządzenia od 10 do 1000C.

Wymagania:

Atest higieniczny, Deklaracja zgodności: dokumenty odniesienia: PN-93/B-02862(DIN 4102 A2), PN-EN ISO 7235, DIN EN 23741

3.2.6. Przepustnice

Zastosowanie

- do regulacji przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych

Wymagany atest higieniczny PZH

3.2.7. Przepustnice wielopłaszczyznowe

Materiał:

- rama z blachy stalowej ocynkowanej,

- łopatki z tłoczonych profili aluminiowych,

- dźwignia napędu ze stali ocynkowanej,

Wymagania:

Deklaracja zgodności: dokumenty odniesienia: PN-EN 1751, PN-H-82160

3.2.8. Czerpnia

Charakterystyka ogólna:

- monolitycznej budowy

- konstrukcja korpusowa spawana

- z systemem rynien ociekowych, odprowadzających osadzające się zanieczyszczenia

- wyposażony w listwy z otworami montażowymi

- bez otworów wentylacyjnych ( ilość, rozmieszczenie, kształt i wymiary króćców wyciągowych wg projektu)

- zawiesia

3.2.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i akustyczne

- grubość izolacji powinna odpowiadać wymaganiom norm:

PN-B-02421: 2000, PN-77/M-34030 lub PN EN ISO 12241: 2001

- maty/płyty izolacyjne powinny posiadać techniczne karty katalogowe, instrukcję montażu, transportu i składowania.

- maty/płyty izolacyjne z wełny mineralnej powinny mieć atest higieniczny wydany dla określonej receptury i technologii produkcji, określający zakres stosowania wyrobów w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

- wystarczająco duży opór dyfuzyjny warstwy nośnej materiału izolacyjnego (w tym przypadku specjalne zbrojenie z folii aluminiowej) zapewniający skuteczną izolację przeciwkondensacyjną

Wymagania

- Aprobata Techniczna COBR Techniki Instalacyjnej Instal

3.2.4.. Przeciwpożarowe klapy odcinające do przewodów wentylacyjnych

Przeznaczenie i zakres stosowania:

- do instalacji wentylacji mechanicznej w miejscach przechodzenia tych instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego dla zachowania wymagań odporności ogniowej przegrody

Materiał:

- obudowa o przekroju prostokątnym, z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1.25mm, spełniającej wymagania normy PE-EN 10142 + A1:1997,

- wykonanie podstawowe - urządzenie wyzwalające wyposażone w topikowy wyzwalacz termiczny (lub ampułkę szklana) o temperaturze zadziałania +720C, a mechanizm napędowy stanowi sprężyna powrotna zakończona dźwignią do ręcznego otwierania klapy.

Kształtowniki oporowe ograniczające ruch obracanej przegrody odcinającej klap, są oklejone uszczelką pęczniejącą o grubości 2.5mm

- klapy pożarowe wyposażyć w wyłącznik krańcowy informujący o położeniu przegrody zamykającej klapy

Wymagania:

Kształt oraz wymiary powinny być zgodne z Aprobatą Techniczną ITB

- dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie po dokonaniu oceny zgodności z Aprobatą Techniczną i wydaniu w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami, certyfikatu zgodności z Aprobatą

- podstawa oceny zgodności:

art.10 ust.2,pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 111/97, poz.726) oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 22.04.1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony p.poż., które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55/98, poz.362)

- sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem MSWiA z dnia 31.07.1998r w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

(Dz.U. Nr 113, poz.728)

Wymagania:

- Aprobata Techniczna ITB oraz Certyfikat Zgodności

3.2.5. Podwieszenia i konstrukcje wsporcze

zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej

3.3.	Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Do wykonania robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

- Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią

Sprzęt stosowany do robót instalacji  wentylacji   powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora

3.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

3.4.1. Przewody wentylacyjne

Pakowanie przewodów elastycznych:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folię zabezpieczającą

- przy zamówieniu różnych średnic przewodów, rury nie izolowane można pakować teleskopowo

Oznakowanie przewodów elastycznych:

- znak wytwórcy,

- średnica nominalna,

- rodzaj materiału,

- znak dopuszczenia.

3.4.2. Urządzenia i elementy wentylacji kanałowej

Centrale wentylacyjne

Pakowanie:

- w przeźroczystą folię, po uprzednim zabezpieczeniu króćców i dźwigni przepustnic za pomocą folii bąbelkowej

- krawędzie zabezpieczone deskami

Ładowanie i rozładowywanie:

- za pomocą podnośnika widłowego lub dźwigu

Transport:

- dźwigiem przy wykorzystaniu specjalnych uchwytów mocowanych do górnych narożników szkieletu

Składowanie:

- w jednej warstwie w oryginalnych opakowaniach

- w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych

(centrale opakowane fabrycznie nie wymagają przykrycia).

Wentylatory

Wentylatory

Ładowanie i rozładowywanie:

- podnoszenie tylko za obudowę dolną lub za podstawę w zależności od typu wentylatora

Transport:

- w pozycji poziomej

Nawiewniki, wywiewniki

Pakowanie:

- w folię bąbelkową, a następnie w kartony

Transport:

- dowolnymi krytymi środkami transportu

- z zabezpieczeniem przed możliwością przesunięcia i uszkodzenia

Składowanie:

- warstwowo do 5 warstw

- w pomieszczeniach magazynowych zamkniętych lub zadaszonych

- zabezpieczyć folią przed zabrudzeniem

- nie należy przekraczać dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesięcy od daty kontroli technicznej urządzenia

3.4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne i akustyczne

Pakowanie:

- zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej

Transport:

- chronić przed zamoknięciem na każdym z etapów, poczynając od transportu aż do zainstalowania

- przewozić krytymi środkami transportu

- pakiety z matami układać 2 lub 3 rzędy w pozycji pionowej na obrzeżach środka transportowego, reszta w pozycji poziomej na leżąco.

- z miejsca składowania do miejsca montażu należy przenosić w pakietach, chwytając za spód paczki całą dłonią

- przy transporcie pionowym należy używać wyciągu koszowego lub palet i dźwigu z zawieszeniem belkowym

Przechowywanie:

- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podłożu, w stosy do 4 pakietów.

3.5.Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych .

3.5.1. Montaż przewodów wentylacyjnych

- wykonawca jest zobowiązany do wykonania w sposób przejrzysty, estetyczny i trwały oznakowań na kanałach wentylacyjnych (kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, numery sekcji itp.)

Montaż przewodów blaszanych

- wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434

- w czasie montażu należy przestrzegać trasowania instalacji w celu uniknięcia kolizji; każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać oraz zaślepić folią

- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją;

- przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach

przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu

- przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych; w przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu

- połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5mm należy wykonać na zamek blacharski, przy grubości większej niż 1,5mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne

- połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi zakładanymi z jednej strony kołnierza

- śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby

- skręcanie śrub zaleca się wykonywać parami po dwie przeciwlegle leżące śruby

- płaszczyzny styku kołnierzy powinny być do siebie równoległe

- połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002

- szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie A (normalna)

wg PN-B-76001:1996

- każdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji należy ją przedmuchać powietrzem oraz zaślepić folią

czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontażu elementu składowego instalacji

Montaż urządzeń i elementów wentylacyjnych

- urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta

- urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe dopasowane

- szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów

- montaż urządzeń należy wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależnie ich zamocowanie do konstrukcji budynku

- należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany

3.5.2Montaż central wentylacyjnych

- posadowić na ramie nośnej, na wypoziomowanym podłożu

- działanie wentylatora centrali nie powinno powodować nadmiernych drgań i hałasu

- przyłączać centrale do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych amortyzacyjnych

- od strony obsługowej pozostawić przestrzeń równą co najmniej szerokości centrali do obsługi serwisowej

minimalny dystans zapewniający dostęp do centrali wg D.U.129:

- szerokości co najmniej 0,75 m dla przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń

- szerokości ich co najmniej 1 m w przejściach dla ruchu dwukierunkowego

- bezpieczeństwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno być zapewnione przez:

-montaż wyłącznika serwisowego umożliwiającego odłączanie zasilania wentylatora , zabezpieczającego przed przypadkowym jego uruchomieniem przez układ zdalnego sterowania lub automatykę

-instrukcję montażu, rozruchu i eksploatacji central

Montaż wentylatorów

- sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku oraz na instalację przez stosowanie łączników elastycznych

- długość łączników elastycznych powinna wynosić od 100 do 250mm

- łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację

- podczas montażu wentylatora należy zapewnić:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- równoległe ustawienie osi wirnika i osi silnika;

- ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika ( w przypadku wentylatorów z przekładnią pasową )

- zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów wentylatora (zgodny z oznaczeniem)

- stosować zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montażowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjęciu urządzenia z opakowania należy upewnić się, że jest ono nienaruszone, w przypadku wątpliwości należy skonsultować się z dostawcą.

- montaż urządzeń przez osoby uprawnione,

Montaż nawiewników i wywiewników

- nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas brudnych prac budowlanych

- nawiewników nie umieszczać w pobliżu przeszkód (np. elementów konstrukcyjnych budynku, podwieszonych lamp) zakłócających kształt i zasięg strumienia powietrza

- elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia; położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały

- łączyć z przewodem w sposób trwały i szczelny

- przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków

- w przypadku połączeń przewodami elastycznymi nie stosować odcinków dłuższych niż 4m.

- sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody

Montaż izolacji termicznej, przeciwkondensacyjnej, akustycznej

- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci

- wyroby z wełny mineralnej powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami i wydostawaniem się włókien mineralnych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

- montować zgodnie z instrukcjami montażu opracowanymi przez producenta wyrobów lub dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm

PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantować utrzymanie własności funkcjonalnych mat/płyt izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montażu izolacji powinny być odporne na odpowiednio wysoką temperaturę

Montaż zabezpieczeń przeciwpożarowych

- przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród

- wykonać szczelne przejścia kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w odrębnej Specyfikacji Technicznej

Kanały wentylacji przechodzące przez pomieszczenia , których

nie obsługują , należy zabezpieczyć przeciwpożarowo izolacją o odporności ogniowej ścian działowych

Kanały wentylacji przechodzące przez pomieszczenia ( innej strefy pożarowej ) oraz przez ścianę i strop oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć przeciwpożarowo izolacją o odporności ogniowej równej połowie odporności przegrody oddzielenia przeciwpożarowego

- wg nowych warunków określonym w § 268 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.( do zastosowania na budowie )

- w celu ochrony budynku przed zadymianiem podzielono układy wentylacyjne zgodnie z podziałem poziomych dróg ewakuacyjnych zapobiegając rozprzestrzenianiu się dymu

Montaż podwieszeń i konstrukcji wsporczych

- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z konstruktorem we własnym zakresie

- wykorzystać kompletny system instalacyjny

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

- kanały należy mocować na wspornikach lub podwieszać za pomocą uchwytów do konstrukcji stropu

- odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i konstrukcję

- zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

- przewodów;

- materiału izolacyjnego;

- elementów instalacji np. tłumików, przepustnic itp.;

- elementów składowych podpór lub podwieszeń;

- osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie konserwacji lub czyszczenia

- poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0.4% odległości między zamocowaniami elementów pionowych

- rozstawienie zamocowań powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami nie przekraczało 2 cm

- konstrukcje wsporcze wykonać jako typowe zgodnie z PN

- wszystkie kanały i urządzenia należy podwieszać w sposób trwały i pewny

- należy wyeliminować możliwość przenoszenia drgań z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z przekładką dźwiękochłonną np.gumową)

- kanały przyłączane do urządzeń za pomocą króćców elastycznych amortyzacyjnych podpierać na własnych elementach montażowych

- w każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji

- rozważyć możliwość wykorzystania w garażu podwieszeń kanałów wentylacyjnych

dla instalacji rurowych przebiegających pod kanałami

3.6. Nadzór nad robotami montażowymi

Nadzór techniczny sprawują Inspektor Nadzoru oraz Projektant.

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych

nie obniżających standardu, zachowując założone parametry techniczne.

Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych  przez Projektanta.

Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji,

obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnej.

Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego będzie związane z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji Strona Wnioskująca poniesie pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

3.7. Pomiary kontrolne

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami.

- Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

- Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorczych.

Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania projektowe z wyżej podanymi dopuszczalnymi odchyłkami od wartości projektowych.

3.8. Zakres wykonywanych prac

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiałów i urządzeń instalacyjnych.

3.9.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:

- Kontrole elementów składowych dostarczanych przez producenta

- Kontrolę wytrasowania miejsc montażu

- Kontrola montażu urządzeń

- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

3.10.Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę  Robót do odbioru. Odbiór robót powinien obejmować:

-prawidłowość wytrasowania położenia kanałów i urządzeń

-prawidłowość wykonania połączeń

-prawidłowość montażu elementów

-sprawdzenie wydajności i nastawy czasu pracy

-zgodność wykonanej instalacji z dokumentacja projektową

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową
i przedstawić je do ponownego odbioru.

Przepisy związane

Warunki techniczne wykonania robót określają:

- PN-83/B –03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego               i  użyteczności publicznej. Wymagania

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna .Urządzenia wentylacyjne . Wymagania  przy odbiorze

- PN-B-76001:1996 Wentylacja .Przewody .Szczelność . Wymagania  i badania.

- PN-B-76002:1996 Wentylacja .Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. Tom Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 10

- Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac instalacyjnych

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów

4.  Kotłownia

Kod CPV: 4533110-0

4. Kotłownia

Projektowana kotłownia jest na drewno i jego pochodne(zrębki) dla hali Sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

Informacje ogólne

Kotłownia przewidziana jest na parametry obliczeniowe 80/600 C i pracę instalacji co w układzie zamkniętym. Kotłownia w sezonie grzewczym pracować będzie dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, instalacji  ciepła dla nagrzewnic wentylacyjnych i dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz  przez cały rok  dla instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Kotłownia jest bezobsługowa, całkowicie zautomatyzowana , sterowana za pomocą regulatora swobodnie programowalnego:

-automatyczne dostosowanie parametrów spalania do zmiennych warunków dostarczanego paliwa i odbioru energii

-ochrona kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu

Zastosowano zbiorniki akumulacyjne, które pełniąc rolę bufora zapewniają płynność pracy kotła.

Zaleta tego rozwiązania to:

-podniesienie ogólnej sprawności instalacji grzewczej

-wydłużenie okresu między załadunkami paliwa

-przygotowanie ciepłej wody latem wymaga rozpalenia w kotle tylko raz na parę dni.

Przy projektowaniu pomieszczenia kotłowni zastosowano przepisy dotyczące wentylacji kotłowni obowiązujące dla kotłowni gazowych, gdyż mimo spalania paliwa stałego kotły wykazują zbliżenia w rozwiązaniach technicznych do kotłów gazowych niż do tradycyjnych kotłów na paliwo stałe, dla których są obowiązujące normy.

Transport paliwa

Podajnik ślimakowy oprócz transportu paliwa do komory spalania spełnia dodatkowe funkcje:

-dzieli paliwo na odizolowane od siebie porcje uniemożliwiając cofnięcie płomienia z komory do magazynu paliwa

-ostre krawędzie podajnika przecinają większe kawałki drewna i inne przypadkowo znajdujące się przedmioty

Kotły

Źródłem ciepła będą dwa bezobsługowe kotły o wydajności odpowiednio 200 kW. Sumaryczna wydajność cieplna kotłowni wynosi 400kW.

Każdy kocioł posiadać będzie własny komin (300 z blachy nierdzewnej. Kotły należy montować na fundamencie ( nadlewce ) o wysokości ~5 cm nad posadzką.

Układy hydrauliczne

Zaprojektowano dla każdego z kotłów :

-własny obieg z trójfazową  pompą  z zaworem  zwrotnym , zaworami odcinającymi , manometrem

-zawór mieszający

-zbiornik akumulacyjny

Wspólny przewód zasilający i powrotny z kotłów (80 włączony zostanie do rozdzielaczy stalowych instalacyjnych (100 zamontowanych w kotłowni. Na nich dokonany zostanie rozdział ciepła na poszczególne odgałęzienia:

-(50 dla  instalacji centralnego ogrzewania z układem pompowym z trójfazową pompą obiegową z zaworem  zwrotnym , zaworami odcinającymi , manometrem i zaworem  mieszającym trójdrogowym .

-(80 dla instalacji ciepła technologicznego z  trójfazową pompą  zaworem zwrotnym , zaworami odcinającymi i manometrem

-(50 dla instalacji grzewczej  wymiennika  ciepłej wody użytkowej z  układem pompowym z jednofazową  pompą obiegową  z zaworem    zwrotnym , zaworami odcinającymi i manometrem.

Na instalacji cyrkulacyjnej cwu należy zamontować pompę cyrkulacyjną  typ UPS 25-80  z zaworem    zwrotnym , zaworami odcinającymi i manometrem.

Zabezpieczenia

Instalacja kotłowa i centralnego ogrzewania pracować będą przy ciśnieniu wewnętrznym 0,4MPa.

Zabezpieczenie instalacji grzewczych i kotła przyjęto zgodnie z PN-B-02414 i PN-B8/M.-74101. W tym celu zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe systemu zamkniętego typu A 140  „Reflex”  z rurą wzbiorczą ( 25. Zabezpieczenie kotła stanowi zawór bezpieczeństwa typu, zamontowany bezpośrednio na króćcu wylotowym i nastawiony na ciśnienie otwarcia p1 = 0,3Mpa oraz zbiornik akumulacyjny 1500l.

Podgrzewacz cwu zabezpieczony zostanie zaworem bezpieczeństwa. Na przewodzie doprowadzającym wodę zimną do  podgrzewacza pojemnościowego należy zamontować  zawór bezpieczeństwa , zawór zwrotny i zawór odcinający.

Dla uniknięcia ubytków wody przez upust zaworu bezpieczeństwa projektant zaprojektował zamontowanie przed zaworem naczynia wzbiorczego  o pojemności 100l.

System odprowadzenia spalin

Zgodnie z zaleceniami producenta zastosowano komin ze stali kwasoodpornej o średnicy wynikającej z nomogramu doboru komina – Φ300.

Zastosowany wentylator wyciągowy spalin, zmniejsza średnicę komina, podnosi sprawność kotła.

Zastosowano odpylacz rotacyjny, którego rolą jest wytrącani części lotnych ze spalin. Odpylacz montowany jest na czopuchu i standartowo współpracuje z wentylatorem wyciągowym. Na czopuchu zamontowany jest zbiornik popiołu.

Automatyka i regulacja

Całość sterowania kotłami i obiegami grzewczymi pokazana została na schemacie kotłowni.

Dobrano szafę sterującą szt2

Sterowanie pompą obiegu ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych    ( załącz –wyłącz ) powiązane jest z sterowniczymi urządzeniami. Regulacja dostawy czynnika grzejnego nastąpi przy pomocy zaworów trójdrogowych zamontowanych w centralach wentylacyjnych.

Sterowanie obiegiem grzewczym instalacji co odbywa się w funkcji pogodowej na zaworze trójdrogowym.

Rurociągi i armatura

Urządzenia w kotłowni należy montować wg zestawienia.

Zawory odcinające przewiduje się kulowe, przeznaczone do instalacji co.

Instalację wykonać z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie.

Przewody wodociągowe przewidziano z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie.

Instalację grzewczą poddać próbie na ciśnienie 0,9MPa.

Przewody zaizolować kształtkami z pianki polietylenowej

-  (15  20/20 mm

-  (20  25/20 mm

-  (40  30/20 mm

-  (50  30/25 mm

-  (65   40/30 mm

-  (80 i więcej –wielkość średnicy

Rozdzielacze izolować łupkami z wełny mineralnej gr. 40 mm pod folią mineralizowaną PCV ( lub podobnie ).

Napełnianie i uzupełnianie zładu

Do napełniania i uzupełniania wody w zładach , zaprojektowano stację uzdatniania wody wodociągowej, podłączoną do instalacji wodociągowej . Przed urządzeniem zamontować należy filtr wody 25 z obejściem.

Wentylacja kotłowni

Dla prawidłowego działania kotłowni konieczne jest

-  wykonanie kanału nawiewnego o przekroju 700x300 cm

z wlotem powietrza z ponad dachu  i sprowadzonym na wysokość

0,3m nad posadzkę kotłowni.

Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Projektuje się wykonanie studzienki schładzającej o pojemności ~ 0,5m3 oraz zamontowanie w studzience pompy zatapialnej odprowadzającej ścieki z kratki podłogowej do kanalizacji znajdującej się pomieszczeniu kotłowni

Zabezpieczenie p. pożarowe

Zgodnie z przepisami pożarowymi kotłownia  nie jest zaliczana do żadnej kategorii zagrożenia wybuchem, odporność ogniowa przegród nie powinna być mniejsza niż 1 godz. ,a drzwi wejściowe 0,5 godz.

Przepusty instalacyjne pomiędzy kotłownią a innymi pomieszczeniami powinny mieć klasę odporności ogniowej EI 60 , Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm powinny mieć klasę odporności EI 30 w ścianach i EI 60 w stropach.

Dla zabezpieczenia kotłowni Użytkownik powinien wyposażyć ją w podręczny sprzęt p. pożarowy umożliwiający gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem - gaśnica proszkowa 2 kg do gaszenia pożarów grup A,B,C.

Zalecenia budowlane

*Nawiew powietrza wykonać kanałem blaszanym 700x300 mm wyprowadzonym ponad dach, z czerpnią usytuowaną ~0,5m nad dachem i sprowadzić nad posadzkę na wysokość 0,3m.

*Wywiew o średnicy Φ360 zaprojektowano ponad dach

* ścieki odprowadzone są, poprzez studzienkę schładzającą, agregatem pompowym typ KP 150 M firmy Grundfos.

4.1. MATERIAŁY

4.1.1. Urządzenia w pomieszczeniu kotłowni

Kotły -dwa bezobsługowe kotły o wydajności o 200 kW każdy na drewno i jego pochodne(zrębki)

Wodomierz - do pomiaru zużycia wody do napełniania i uzupełniania zładu c.o. i

Zabezpieczenie instalacji c.o.

Instalacja c.o. zostanie zabezpieczona zgodnie z normą PN-B-02414:1999. Wyposażenie układu zabezpieczającego przed wzrostem ciśnienia stanowią :

zawór bezpieczeństwa membranowy mufowy dla wymiennika c.o. ,

naczynie wzbiorcze przeponowe

Zawory automatycznej regulacji

zawór mieszający c.o.

Pompa obiegowa c.o

Pompa obiegowa c.t.w.m.

Pompa obiegowa kotła

Kominy ze stali kwasoodpornej

Wentylację nawiewną i wyciagową

4.1.2. Armatura i rurociągi

Instalację kotłowni,   wykonać należy z rur miedzianych,

Jako główne zawory odcinające, należy stosować

dla c.o. oraz na instalacji c.t.w.m., należy stosować armaturę na temperaturę t=100(C i ciśnienie Pn=0,6MPa.

Instalację gazu z rur stalowych instalacyjnych, średnich typu S, bez szwu, zgodnie z normą PN-74/H-74214.

4.1.3. Aparatura kontrolno - pomiarowa

Do pomiaru temperatury w   projektuje się montaż termometrów technicznych szklanych, rtęciowych prostych oraz kątowych, w oprawie metalowej o zakresie temperatur - odpowiednio:

dla rurociągów zasilających i powrotnych instalacji c.o. , c.w.u. i c.t.w.m. - zakres 0-100(C.

Do pomiaru ciśnienia projektuje się manometry tarczowe , o średnicy tarczy (100mm, o zakresie pomiarowym odpowiednio :

dla rurociągów zasil. i powr. instalacji c.o. i c.t.w.m. zakres 0 ( 0,6MPa

szafa sterująca szt2

4.1.4. Izolacja termiczna przewodów i urządzeń

Izolację termiczną należy zamontować na orurowaniu ( dla długości odcinków > 10cm), flitroodmulnikach, oraz wymiennikach ciepła. Należy zastosować izolację w postaci łupków izolacyjnych wykonanych z twardej pianki poliuretanowej w płaszczu PCV,  Należy zastosować izolację o grubościach zgodnie z normą PN-B-02421:2000; wg tabel podanych przez producentów materiałów izolacyjnych dla odpowiedniego rodzaju izolacji i temperatury czynnika grzejnego.

4.1.5.Montaż i próby

Po zakończeniu montażu należy dokonać próby ciśnieniowej  . Próbę ciśnienia po stronie instalacji c.o. wykonać wodą zimną pod ciśnieniem 0,9MPa, a następnie dokonać płukania instalacji węzła wodą zimną.

4.2. WYKONANIE ROBÓT

4.2.1.Montaż

W pomieszczeniu kotłowni zamontować urządzenia .Po zamontowaniu urządzeń wykonać orurowanie  , montując armaturę .

4.2.2. Łączenie przewodów

Przewody łączyć przez lutowanie

4.2.3. Próby ciśnienia i uruchomienie

Po zmontowaniu całości orurowania i armatury, wykonać próby szczelności.

Próbę szczelności na zimno, bez armatury, wykonać na ciśnienie Ppr=1,5 x ciśnienia roboczego

4.2.4. Nadzór nad wykonaniem robót

Nadzór techniczny nad budową sieci sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałości eksploatacyjnej urządzeń i orurowania.

4.3. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia

PB-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-82/M-74101 Armatura przemysłowa . Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

PN-93/C- 04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.

Rozporządzenie MGPiB z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. tekst jednolity)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1987, Tom II: Instalacje sanitarne i przemysłowe.

4.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

wg ogólnych wymagań dotyczących kontroli robót

4.6. OBMIAR ROBÓT

wg ogólnych wymagań dotyczących obmiaru robót

0.2.Przyłącza  sanitarne

45232410-9, 45232460-4, 45231112-3	przyłącze kanalizacji sanitarnej	-

45232410-9, 45232460-4, 45231112-3	przyłącze kanalizacji deszczowej

45232150-8, 45231112-3, 45232100-3	przyłącza wodociągowe		-

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót ziemnych i montażowych koniecznych do wykonania następujących sieci dla hali Sportowej przy Gimnazjum w Witoszowie Dolnym

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

2. Przyłącze kanalizacji deszczowej

3. Przyłącza wodociągowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Przyłącze kanalizacji deszczowej

przyłącze wodociągowe

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i materiałów

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztuką .

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robót, od protokolarnego przyjęcia placu budowy do zakończenia realizacji inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w PB i PW lub ich opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku wykrycia błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne

i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Dopuszczalne są zmiany technologii i materiałów za zgodą inspektora nadzoru

i projektanta.

W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW i ST

i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Akceptowanie użytych materiałów

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót.

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

Inspekcja wytwórni

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor będzie miał zapewnione:

współpracę i pomoc Wykonawcy wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Przyłącze odprowadzać będzie ścieki gospodarczo-bytowe i wprowadzone zostanie do istniejącej sieci kanalizacyjnej ks Φ160 znajdującej się na terenie szkoły. Połączenie wykonane zostanie do istniejącej studzienki Si . Projektowane studzienki rewizyjne wykonać z kręgów betonowych (1000 i przykryć włazami typu lekkiego.

Odcinek przyłącza pomiędzy istniejącą studzienką , a budynkiem wykonany zostanie z rur (160 z PCV przeznaczonego do układania w ziemi. Ze względu na płytkie posadowienie przewodów kanalizacyjnych należy wykonać ocieplenie rurociągów na całej długości przyłącza. Izolację można wykonać z granulowanego styropianu zamkniętego w zgrzewanych workach igielitowych. Grubość izolacji -5cm.

Przyłącza kanalizacji deszczowej

Projektowane przyłącza z rur spustowych Hali odprowadzone zostaną do nowoprojektowanego systemu sieci kanalizacji deszczowej-po przebudowie  rowów melioracyjnych na działce (wg projektu branżowego) Połączenie wykonane zostanie do projektowanej wg projektu melioracyjnego studzienki Sd-5 .

Projektowana sieć deszczowa odprowadza wody opadowe z Sali  rurami spustowymi w podciśnieniowym systemie Pluvia firmy Geberit-co stanowi odrębne opracowanie projektowo-kosztowe.

Połączenia rur spustowych ze studzienkami wykonane zostaną z przewodów ciśnieniowych.

Wody opadowe zostaną odprowadzone 5 rurami spustowymi sprowadzonymi do rewizyjnych studzienek kanalizacyjnych. Projektowane studzienki rewizyjne wykonać z kręgów betonowych (1000 i przykryć włazami typu lekkiego.

Odcinek przyłącza pomiędzy studzienką Sd-5, a budynkiem wykonany zostanie z rur Φ110,(160, Φ200 z PCV przeznaczonego do układania w ziemi

1. MATERIAŁY

1.1. Rury kanałowe

Do budowy przyłączy kanalizacyjnych zastosować należy:

Rury z PCV kielichowe  łączone za pomocą uszczelek wykonane wg norm:

PN-85/C-89205 -Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

PN-81/C-89203 -Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .

Piasek na podsypkę i obsypkę rur oraz studzienek wg PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o średnicy (1200 wykonane z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe zgodnie z PN-B-10729: 1999 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Kręgi betonowe wytworzone z wodoszczelnego i wibroprasowanego betonu klasy B35 wg PN-88/B-06250.

Na studzienkach betonowych należy zastosować stopnie złazowe co 30 cm wg PN-64/H-74086 -Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych ( płyta studzienna i właz żeliwny typu ciężkiego) powinny być zgodne z PN-EN 124: 2000 -Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości.

1.3 Studzienki ściekowe

Uliczne studzienki ściekowe służące do odprowadzenia wody deszczowej z powierzchni jezdni z osadnikami i koszami:

Studzienki o średnicy wewnętrznej (500 z kręgów betonowych łączonych na zaprawę cementową wykonane zgodnie z normą DIN 4052 bądź PN-B-10729: 1999.

Zwieńczenia studzienek ściekowych ( płyta studzienna i żeliwny wpust uliczny ) powinny być zgodne z PN-EN 124: 2000.

Odwodnienia liniowe betonowe prowadzone ze spadkiem z studzienkami osadczymi i z rusztami z żeliwa.

2. SPRZĘT

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparek o poj. łyżki 0,25m3. Wykopy ręczne prowadzić w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych obiektów budowlanych.

Prace rozładunkowe rur kamionkowych oraz opuszczanie rur do wykopu należy wykonywać przy użyciu dźwigu, koparki lub widłaka.

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

3.1. Rury kanalizacyjne

Transport rur z PCW musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego.

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PCW nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

3.2. Kręgi betonowe studzienek kanalizacyjnych i ściekowych

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia, ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych materiałów.

Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu lub za pomocą specjalnego chwytaka do kręgów.

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m przy układaniu wyrobów w pozycji wbudowania. Kręgi trzeba układać z zachowaniem dostępu do poszczególnych stosów bądź pojedynczych wyrobów.

3.3. Włazy żeliwne i wpusty uliczne

Włazy żeliwne i wpusty uliczne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je podczas przewozu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być transportowane luzem. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

Składowanie włazów i wpustów może odbywać się na wolnym powietrzu na paletach z dala od substancji działających korodująco. Stos może mieć wysokość do 1,5m.

Wyroby żeliwne powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwość użycia sprzętu mechanicznego.

4. WYKONANIE ROBÓT , ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Wyznaczyć oś kanałów kanalizacyjnych w sposób trwały i widoczny. Projektowane osie kanałów powinny być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami, które należy wbić na każdym załamaniu trasy.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów.

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego kształtu ścianom wykopu przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie  -przy wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian.

W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić możność wykonania robót budowlanych na sucho.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew, słupów, fundamentów istniejących budowli, roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego.

Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę wyrównawczą piaskową o gr. 30cm,

Po ułożeniu rurociągu, skontrolowaniu spadków i wykonaniu podbudowy z piasku można przystąpić do zasypywania wykopu. Kanał trzeba zasypywać do wysokości 50cm nad rurę, warstwami 10-15cm ubijanymi ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, żeby nie spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. Zagęszczenie gruntu do wskaźnika Wz=0,98 wykonywać równocześnie po obu stronach kanału, tak aby zapobiec jego przesunięciu.

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej 50cm dokonuje się gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał zasypu powinien być zagęszczony mechanicznie do poziomu nie mniej niż Wz=0,98.

4.3. Montaż kanałów z  rur PCW

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych.

Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia robót w różnych warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czyszczenia elementów, pasy do opuszczania rur,

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 -Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków, a ewentualne zanieczyszczenia usunąć oraz trzeba sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu bądź składowania. Na zmontowanych odcinkach, miejsca połączeń zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem.

Po wykonaniu wykopu i rozłożeniu warstwy podsypki, rury opuścić do wykopu na pasach nośnych przy użyciu koparki lub dźwigu. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do ich spadku.

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza się skracanie do długości montażowych, wyłącznie prostych odcinków rur.

Połączenia wykonane częściowo, zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych, otwarte rurociągi zaślepić odpowiednio dopasowanymi pokrywami.

4.4. Montaż studzienek

Miejsce usytuowania studzienek oraz głębokość ich posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz normą PN-B-10729:1999, co jest ważne dla zachowania prawidłowości założonych spadków rur.

Montaż studzienek z kręgów betonowych wymaga zastosowania specjalistycznego zawiesia. Sposób posadowienia studzienek zależny jest od warunków gruntowych występujących na danym terenie wg normy PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Studzienki można montować na podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub na fundamencie. Po posadowieniu dna studzienki należy łączyć poszczególne kręgi betonowe za pomocą uszczelek gumowych i warstwy wyrównawczej( np. zaprawy cementowej). Pierścienie wyrównawcze należy ułożyć na zaprawę cementową. Zwieńczenie studzienek można osadzać na pokrywach, zwężkach lub pierścieniach wyrównawczych.

4.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Skrzyżowania sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć zgodnie z następującymi przepisami lub normami:

PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12,031992, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne.

4.6. Próby ciśnienia i uruchomienie sieci

Próba szczelności na eksfiltrację obejmuje badanie stanu odcinka wraz ze studzienkami, napełnienie wodą, odpowietrzenie i pomiar ubytku wody.

Badany odcinek powinien mieć zaślepione pęcherzykami powietrznymi wszystkie otwory: w studzienkach rewizyjnych, przy kanalikach, studzienkach wód opadowych. Badanie przeprowadza się najczęściej etapami dla odcinków 100 do 500 metrów przewodów ułożonych i zasypanych, lecz bez wykonania nawierzchni drogowych.

Przewód napełnia się powoli wodą z otwartego zbiornika z zapewnieniem odpowietrzenia. Czas próby powinien wynosić co najmniej 1 godz. tak, aby można było odpowietrzyć wszystkie wyżej położone zaślepione otwory. Ciśnienie próbne ma mieć 5 m słupa wody ponad poziom przewodów. W czasie przeprowadzenia próby nie powinny występować przecieki, a ubytki wody w czasie 15 minut nie powinny być większe niż 2 dm3 na każde 100m przewodu.

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 minut położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

4.7. Nadzór nad budową sieci

Nadzór techniczny nad budową sieci sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych  przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną sieci kanalizacyjnej.

4.8. Odtworzenia terenu

Po zakończeniu kolejnych odcinków sieci, teren na którym prowadzone były roboty, należy przywrócić do stanu pierwotnego. Odbiór terenu od wykonawcy przez użytkownika winien być potwierdzony protokolarnie.

PN-88/B-06250 -Beton zwykły

PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-B-10729: 1999 -Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-64/H-74086 -Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 124: 2000 -Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości

PN-B-06050:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-81/B-03020 -Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-76/E-05125 – „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

BN-88/88-3602 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne.

Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, Dz.U. nr75 z 2002r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679).

II. PRZYŁĄCZA WODY

Przyłącze wodociągowe dla potrzeb socjalnych

Włączenie projektowanego odcinka przyłącza przewidziano z gminnego rurociągu          Φ225 PVC ułożonego  w rejonie projektowanego obiektu.

Przyłącze wykonane zostanie z rur polietylenowych dużej gęstości PE-HD na ciśnienie 10 atm. o średnicy (63. Połączenie z wodociągiem należy wykonać przy pomocy armatury nawiercająco-zamykającej (225/63, a zasuwę bezdławikową Φ50 zastosowaną przy montażu, wykorzystać jako odcięci docelowe. Zasuwa umieszczona zostanie w skrzynce ulicznej. Skrzynkę należy obetonować tzw. „plackiem „ o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m. Przyłącze wprowadzone zostanie do pomieszczenia instruktora, gdzie zamontowany zostanie na wysokości 0,5m nad posadzką, dobrany wg obliczeń , wodomierz Φ40 odcięty 2 zasuwami (50. Bezpośrednio za wodomierzem zamontowane zostanie urządzenie zabezpieczające sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem - zawór antyskażeniowy

Oba urządzenia zostaną odcięte zespołem zaworów kulowych przeznaczonych do wody zimnej.

Przyłącze wodociągowe dla potrzeb p. pożarowych

Dla ochrony obiektu przed pożarem zaprojektowany zostanie odcinek sieci stanowiący odgałęzienie (110 z wodociągu (225 PVC. Zgodnie z wymaganiami przewidziano na niej hydrant naziemny (80. Hydrant odcięty zostanie zasuwą zamontowaną ( w odległości 1,0m),która pozostawać powinna w położeniu otwartym

Połączenie z wodociągiem należy wykonać przy pomocy trójnika Φ225/110, a zasuwę bezdławikową Φ100 zastosowaną przy montażu, wykorzystać jako odcięcie docelowe. Zasuwa umieszczona zostanie w skrzynce ulicznej. Skrzynkę należy obetonować tzw. „plackiem „ o wymiarach 1,0x1,0x0,3 m Przyłącze wykonane zostanie z rur polietylenowych dużej gęstości PE-HD na ciśnienie 10 atm. o średnicy (110x10.

Przyłącze wodociągowe na okres budowy

Należy wykorzystać projektowane miejsce włączenia przyłącza dla potrzeb socjalnych i po zamontowaniu armatury nawiercająco-zamykającej (225/63 i  zasuwy bezdławikowej Φ50 dokonać redukcji średnicy na Φ32. Pomiaru zużycia wody podczas budowy dokonywać będzie wodomierz skrzydełkowy Ø25 zamontowany w studzience wodomierzowej wykonanej  o średnicy Φ1000.

Zabezpieczenie istniejącego odcinka sieci wodociągowej

Istniejąca sieć wodociągowa koliduje z projektowanym łącznikiem pomiędzy istniejącą szkołą, a projektowana Salą.

Uzgodniono ze Świdnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji:

-projektowany łącznik jednokondygnacyjny posadowiony zostanie na konstrukcji słupowej, nieobciążającej terenu, przez który przechodzi istniejący wodociąg

-na wodociągu ułożonym pod łącznikiem zamontowana zostanie rura ochronna Φ300 z PCV o długości 25m. Odcinek sieci z rurą ochronną odcięty zostanie 2 zasuwami   Φ200, umożliwiającymi w razie awarii bezkolizyjną wymianę odcinka sieci.

1. MATERIAŁY

Do budowy przyłącza wody zastosować należy wyroby posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

Rury ciśnieniowe oraz kształtki z polietylenu wysokiej gęstości PEHD SDR11 PN10 do wody pitnej.

Łączniki i tuleje kołnierzowe służące do szybkiego i skutecznego połączenia dowolnego typu rurociągu z dowolną armaturą kołnierzową.

Trójniki kołnierzowe łączące projektowane przyłącze wody oraz hydrant p.poż. z istniejącym wodociągiem.

Zasuwy odcinające znajdujące się w pomieszczeniu technicznym budynku oraz zasuwy odcinające z obudową teleskopową i skrzynką uliczną na przyłączu wody i przed hydrantem p.poż. Wszystkie zasuwy mają być osiowe, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, emaliowane lub epoksydowane wewnątrz.

Inne wyroby:

Wodomierz zgodny z PN-ISO 7858-1 -Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze Wymagania. oraz z PN-ISO 4064-1 -Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

Hydrant p.poż. nadziemny łamany dn80 z wyjściami 2x(75 posiadający świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefowie k. Otwocka oraz zgodny z normą PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

Rury ochronne stalowe ze szwem o sprawdzonej szczelności wg PN-79/H-74244- Rury stalowe ze szwem przewodoweoraz pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

Beton klasy B-35 do obetonowania elementów instalacji wody wg PN-88/B-06250 Beton zwykły

2. SPRZĘT

Roboty ziemne należy wykonywać częściowo ręcznie i mechanicznie przy użyciu koparek o poj. łyżki 0,25m3. Wykopy ręczne prowadzić w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, drzew i innych obiektów budowlanych.

Prace rozładunkowe rur z PE należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego.

3. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

3.1. Rury z PE

Transport rur z PE musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub zużyciem podnośnika widłowego.

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej.

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0m.

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie.

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Długotrwałe działanie promieni słonecznych może w niewielkim stopniu obniżyć odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

3.2. Hydrant p,poż. zasuwy i pozostałe elementy.

Hydrant p.poż. łamany nadziemny, zasuwy, łączniki i wszystkie kształtki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je podczas przewozu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.

Składowanie włazu i hydrantu p.poż. może odbywać się na wolnym powietrzu na paletach z dala od substancji działających korodująco.

Zasuwy, łączniki i kształtki z PE powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych 
w oryginalnych opakowaniach, tak długo, jak to możliwe.

4. WYKONANIE ROBÓT , ELEMENTY PODSTAWOWE

4.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy

Projektowana trasa przyłączy i przekładanej sieci powinna być oznaczone w terenie przez geodetę z uprawnieniami.

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami, które należy wbić na każdym załamaniu trasy.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 -Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.-

Wykop pod rurociąg należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów.

Przy wykonaniu wykopu należy zapewnić stateczność ścian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego kształtu ścianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie - przy wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian. Głębokość wykopu pod rurociąg określona jest w Dokumentacji Projektowej.

W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić możność wykonania robót budowlanych na sucho.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, w pobliżu drzew, słupów, fundamentów istniejących budowli, roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego.

Przed ułożeniem rur na głębokości podanej w Dokumentacji Projektowej należy wykonać podsypkę wyrównawczą piaskową o gr. 15cm,

Po ułożeniu rurociągu, po pomiarach geodezyjnych rurociągu oraz po pozytywnej próbie ciśnieniowej, płukaniu wodą i dezynfekcji chlorem można przystąpić do zasypywania wykopu. Przyłącze i siecć  trzeba zasypywać do wysokości 30cm nad rurę, warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, żeby nie spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.

Trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm z zatopioną wkładką metalową, na wysokości 30cm nad grzbietem rury.

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej 30cm dokonuje się gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał zasypu powinien być zagęszczony mechanicznie ciężkim sprzętem.

4.3. Montaż rur z PE

Po przygotowaniu wykopu i podłoża   można przystąpić do wykonywania robót montażowych.

Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia robót w różnych warunkach pogodowych : namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czyszczenia elementów, pasy do opuszczania rur,

Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków określonych w Dokumentacji Projektowej.

Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725: 1997  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Linia napisów powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury.

Rury z PE mogą być łączone poprzez zgrzewanie czołowe bądź zgrzewanie elektrooporowe. Szczegóły montażowe wg instrukcji producenta.

Po wykonaniu każdego zgrzewu trzeba wykonać pomiar parametrów geometrycznych zgrzeiny.

Do budowy przyłącza z rur PEHD zaleca się stosowanie urządzeń do zgrzewania, które posiadają możliwość wydruku parametrów zgrzewania, przy których został wykonany zgrzew.

4.4. Montaż zasuw i trójników

Na przyłączu należy zamontować zasuwy odcinające znajdujące się w pomieszczeniu technicznym budynku oraz zasuwy odcinające z obudową teleskopową i skrzynką uliczną przy przekładanym wodociągu dn225 i przed hydrantami p.poż. Wszystkie zasuwy mają być osiowe, bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, emaliowane lub epoksydowane wewnątrz. Kołnierzowe zasuwy należy montować na przyłączu z rur PEHD stosując specjalne tuleje kołnierzowe służące do szybkiego i skutecznego połączenia dowolnego typu rurociągu z dowolną armaturą kołnierzową.

Wpięcie przyłączy wody jak i hydrantów p.poż. do istniejących wodociągów wykonać należy za pomocą trójnika kołnierzowego i łączników kołnierzowych.

4.5. Montaż hydrantu

Hydrant p.poż. nadziemny łamany Dn80 z wyjściami 2xdn75mm należy montować zgodnie z Dokumentacją Projektową. Hydrant połączony z kształtką cokołową z przyłączeniem kołnierzowym należy przymocować do bloczku z betonu B35 o wymiarach 500x500x300 osadzonego na dnie wykopu.

4.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Skrzyżowanie przyłącza wody z istniejącym kablem elektrycznym oświetleniowym należy zabezpieczyć zgodnie z następującymi przepisami lub normami:

PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 12.03.1992, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne.

Skrzyżowanie przyłącza wodociągowego z siecią cieplną należy odpowiednio zabezpieczyć przed odkształceniami powodowanymi wpływem wysokiej temperatury poprzez zastosowanie rury ochronnej z wypełnieniem materiałem termoizolacyjnym. Długość i dymensja rury ochronnej wg Dokumentacji Projektowej.

Przejście przyłącza przez ścianę budynku również należy zabezpieczyć rurą ochronną.

4.7. Próby ciśnienia i uruchomienie

Próbę szczelności należy przeprowadzać na ciśnienie 1,0 MPa w oparciu o normę PN-B-10725: 1997.

Łuki , trójniki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, natomiast proste odcinki przysypane i zagęszczone. Próba może się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu. Temperatura wodociągu nie może być wyższa niż 200C. Próbę szczelności należy wykonać po całkowitym zakończeniu montażu poddając rurociąg podwyższonemu ciśnieniu przez czas wymagany przez normę. Po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany. Po próbie ciśnieniowej przewody trzeba przepłukać wodą i zdezynfekować chlorem.

4.8. Nadzór nad budową przyłącza

Nadzór techniczny nad budową przyłączy i sieci sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną przyłącza wody.

4.9. Odtworzenia terenu

Po zakończeniu kolejnych odcinków sieci, teren na którym prowadzone były roboty, należy przywrócić do stanu pierwotnego. Odbiór terenu od wykonawcy przez użytkownika winien być potwierdzony protokolarnie.

W świetle powyższego, pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach winni posiadać aktualne uprawnienia wykonawcze i BHP.

Oprócz stosowania ogólnych zasad BHP, należy zwracać uwagę na następujące zalecenia uwzględniając specyfikę rur z polietylenu.